Отчёт об исполнении предписаний

## Согласно предписания №2/1/1 от 15.03.2018г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности выполнены следующие работы

1. Двери лестничных клеток на втором этаже и коридора на первом этаже оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах до 01.03.2019г.

2. Заполнение дверного проема в противопожарных преградах складского помещения выполнены противопожарными дверями второго типа с пределом огнестойкости не ниже ЕI30 до 01.03.2019г.

3. На двери помещения складского назначения присутствуют обозначения его категории взрывопожарной и пожарной опасности, а также присутствует класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона   "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" до 01.06.2018г.

4. Руководитель МБУ ЦСОГПВиИ г.Зверево прошел обучение мерам пожарной безопасности путем прохождения пожарно-технического минимума осуществляемых в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности до 01.06.2018г.

5. На первом этаже из коридора поставлена предусмотренная проектной документацией дверь эвакуационного выхода, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации до 01.03.2019г.

6. Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения склада, расположен вне складского помещения на стене из негорючих материалов до 01.06.2018г.